# Содержание 1-го ТО

Перечень работ по 1-му обязательному ТО: 

• Проверка сопротивления изоляции дизель генератора и его очистка 
• Проверка обмоток генератора и силовых соединений 
• Проверка затяжки резьбовых соединений 
• Проверка отсутствия трения силовых кабелей о корпус генератора 
• Проверка датчика утечек из топливного бака (если есть) 
• Проверка сливного поддона на наличие утечек (масло, топливо, ОЖ) 
• Проверка работоспособности подкачивающих насосов (насосов автоматической заправки топливного бака (дополнительного бака (если есть))  
• Проверка муфты вентилятора и автоматических жалюзи 
• Проверка работоспособности зарядного устройства 
• Проверка натяжения ремня вентилятора/зарядного генератора 
• Проверка зазора между рамой ДГУ и полом (равномерность зазоров между генератором/двигателем и рамой) 
• Замена масла и масляных фильтров 
• Анализ масла (замена при необходимости) 
• Проверка системы автоматического поддержания уровня масла (если есть) 
• Проверка аварийных и предупредительных сообщений 
• Проверка системы воздухоснабжения (фильтр, шланги, хомуты) 
• Проверка работоспособности зарядного генератора 
• Проверка работоспособности воздушных заслонок впускного коллектора (если есть) 
• Проверка или замена фильтра сапуна вентиляции картера 
• Проверка отсутствия противодавления (препятствий в системе выпуска) 
• Наличие крана слива конденсата из системы выхлопа/слив конденсата 
• Проверка работоспособности клапана-захлопки системы выхлопа 
• Проверка работоспособности главного автомата защиты 
• Проверка работы под нагрузкой 
• Проверка электрических параметров (частота/напряжение/ток/мощность) 
• Контроль частоты вращения и подстройка регулятора частоты вращения (если есть) 
• Контроль выходного напряжения и подстройка регулятора напряжения 
• Проверка системы синхронизации 
• Проверка концентрации антифриза 
• Проверка отсутствия течей насоса системы охлаждения 
• Проверка опор радиатора системы охлаждения (протяжка по необходимости) 
• Проверка автоматического режима работы. 

Проведение 1-го ТО фиксируется в гарантийном талоне.